## Tủ điện 1 (cửa 1-2)
Danh mục tín hiệu giám sát - điều khiển thủy lực cửa 1-2
TT | Mô tả | Giá trị | Tín hiệu | Địa chỉ modbus | Địa chỉ PLC | Mã lệnh | Giao thức | Ghi chú
1 | Điều khiển từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
2 | Điều khiển tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
3 | Điều khiển tự động | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
4 | Điều khiển bằng tay | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
5 | Dừng khẩn tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
6 | Động cơ 1 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,14 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
7 | Động cơ 2 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,15 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
8 | Động cơ 3 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
9 | Cửa 1 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
10 | Cửa 1 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
11 | Cửa 2 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
12 | Cửa 2 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,4 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
13 | Chốt cửa 2 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,7 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
14 | Chốt cửa 2 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,8 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
15 | Cửa 1 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
16 | Cửa 1 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
17 | Cửa 2 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
18 | Cửa 2 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
19 | Chốt cửa 2-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 2 mở hết
20 | Chốt cửa 2-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 2 đóng hết
21 | Chốt cửa 2-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 2 mở hết
22 | Chốt cửa 2-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,4 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 2 đóng hết
23 | Động cơ 1 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,5 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
24 | Động cơ 2 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,6 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
25 | Động cơ 3 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,7 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
26 | Áp suất dầu cửa 1 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,8 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
27 | Áp suất dầu cửa 1 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
28 | Áp suất dầu cửa 2 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
29 | Áp suất dầu cửa 2 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
30 | Nhiệt độ dầu cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
31 | Mức dầu thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
32 | Cho phép chạy chốt cửa 2 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,15 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
33 | Cửa 1 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 1
34 | Cửa 2 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 2
35 | Cửa 1 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
36 | Cửa 2 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
37 | Hành trình xylanh 1-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
38 | Hành trình xylanh 1-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40005 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
39 | Hành trình xylanh 2-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40006 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
40 | Hành trình xylanh 2-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40007 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
41 | Độ mở cửa 1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40008 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Cm
42 | Độ mở cửa 2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40009 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Cm
43 | Nhiệt độ dầu | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40010 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: 0.1 độ
44 | Áp suất dầu cửa 1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40011 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Bar
45 | Áp suất dầu cửa 2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40012 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Bar
46 | Lưu lượng qua cửa 1 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40013 | DB1.DBW24 | 16 | Modbus-TCP/IP
47 | Lưu lượng qua cửa 2 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40014 | DB1.DBW26 | 16 | Modbus-TCP/IP
48 | Lưu lượng tổng qua tràn | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40015 | DB1.DBW28 | 16 | Modbus-TCP/IP
49 | Độ mở cửa 1 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016 | DB1.DBW30 | 16 | Modbus-TCP/IP
50 | Độ mở cửa 2 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40017 | DB1.DBW32 | 16 | Modbus-TCP/IP
51 | Lệnh dừng khẩn cấp cửa 1-2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,9 | DB1.DBX34,0 | 16 | Modbus-TCP/IP
52 | Lệnh mở cửa 1 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,10 | DB1.DBX34,1 | 16 | Modbus-TCP/IP
53 | Lệnh đóng cửa 1 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,11 | DB1.DBX34,2 | 16 | Modbus-TCP/IP
54 | Lệnh dừng cửa 1 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,12 | DB1.DBX34,3 | 16 | Modbus-TCP/IP
55 | Lệnh mở cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,13 | DB1.DBX34,4 | 16 | Modbus-TCP/IP
56 | Lệnh đóng cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,14 | DB1.DBX34,5 | 16 | Modbus-TCP/IP
57 | Lệnh dừng cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,15 | DB1.DBX34,6 | 16 | Modbus-TCP/IP
58 | Lệnh mở chốt cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,3 | DB1.DBX34,7 | 16 | Modbus-TCP/IP
59 | Lệnh đóng chốt cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,4 | DB1.DBX34,8 | 16 | Modbus-TCP/IP
60 | Lệnh dừng chốt cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,5 | DB1.DBX34,9 | 16 | Modbus-TCP/IP
61 | Nhập độ mở thủ công | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,6 | DB1.DBX34,13 | 16 | Modbus-TCP/IP
PLC server: IP192.168.0.200
HMI: IP 192.168.0.201

## Tủ điện 2 (cửa 3-4)
Danh mục tín hiệu giám sát - điều khiển thủy lực cửa 3-4
TT | Mô tả | Giá trị | Tín hiệu | Địa chỉ modbus | Địa chỉ PLC | Mã lệnh | Giao thức | Ghi chú
1 | Điều khiển từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
2 | Điều khiển tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
3 | Điều khiển tự động | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
4 | Điều khiển bằng tay | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
5 | Dừng khẩn tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
6 | Động cơ 1 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,14 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
7 | Động cơ 2 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,15 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
8 | Động cơ 3 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
9 | Cửa 3 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
10 | Cửa 3 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
11 | Cửa 4 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
12 | Cửa 4 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,4 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
13 | Chốt cửa 3 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,5 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
14 | Chốt cửa 3 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,6 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
15 | Chốt cửa 4 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,7 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
16 | Chốt cửa 4 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,8 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
17 | Cửa 3 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
18 | Cửa 3 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
19 | Cửa 4 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
20 | Cửa 4 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
21 | Chốt cửa 3-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 3 mở hết
22 | Chốt cửa 3-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,14 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 3 đóng hết
23 | Chốt cửa 3-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,15 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 3 mở hết
24 | Chốt cửa 3-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 3 đóng hết
25 | Chốt cửa 4-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 4 mở hết
26 | Chốt cửa 4-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 4 đóng hết
27 | Chốt cửa 4-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 4 mở hết
28 | Chốt cửa 4-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,4 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 4 đóng hết
29 | Động cơ 1 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,5 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
30 | Động cơ 2 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,6 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
31 | Động cơ 3 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,7 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
32 | Áp suất dầu cửa 3 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,8 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
33 | Áp suất dầu cửa 3 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
34 | Áp suất dầu cửa 4 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
35 | Áp suất dầu cửa 4 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
36 | Nhiệt độ dầu cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
37 | Mức dầu thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
38 | Cho phép chạy chốt cửa 3 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,14 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
39 | Cho phép chạy chốt cửa 4 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,15 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
40 | Cửa 3 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm lệch cửa 3
41 | Cửa 4 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm lệch cửa 4
42 | Cửa 3 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
43 | Cửa 4 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
44 | Hành trình xylanh 3-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
45 | Hành trình xylanh 3-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40005 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
46 | Hành trình xylanh 4-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40006 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
47 | Hành trình xylanh 4-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40007 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: mm
48 | Độ mở cửa 3 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40008 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Cm
49 | Độ mở cửa 4 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40009 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Cm
50 | Nhiệt độ dầu | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40010 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: 0.1 độ
51 | Áp suất dầu cửa 3 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40011 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Bar
52 | Áp suất dầu cửa 4 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40012 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Đơn vị: Bar
53 | Lưu lượng qua cửa 3 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40013 | DB1.DBW24 | 16 | Modbus-TCP/IP
54 | Lưu lượng qua cửa 4 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40014 | DB1.DBW26 | 16 | Modbus-TCP/IP
55 | Lưu lượng tổng qua tràn | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40015 | DB1.DBW28 | 16 | Modbus-TCP/IP
56 | Độ mở cửa 3 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016 | DB1.DBW30 | 16 | Modbus-TCP/IP
57 | Độ mở cửa 4 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40017 | DB1.DBW32 | 16 | Modbus-TCP/IP
58 | Lệnh dừng khẩn cấp cửa 3-4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,9 | DB1.DBX34,0 | 16 | Modbus-TCP/IP
59 | Lệnh mở cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,10 | DB1.DBX34,1 | 16 | Modbus-TCP/IP
60 | Lệnh đóng cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,11 | DB1.DBX34,2 | 16 | Modbus-TCP/IP
61 | Lệnh dừng cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,12 | DB1.DBX34,3 | 16 | Modbus-TCP/IP
62 | Lệnh mở cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,13 | DB1.DBX34,4 | 16 | Modbus-TCP/IP
63 | Lệnh đóng cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,14 | DB1.DBX34,5 | 16 | Modbus-TCP/IP
64 | Lệnh dừng cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,15 | DB1.DBX34,6 | 16 | Modbus-TCP/IP
65 | Lệnh mở chốt cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,16 | DB1.DBX34,7 | 16 | Modbus-TCP/IP
66 | Lệnh đóng chốt cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,1 | DB1.DBX34,8 | 16 | Modbus-TCP/IP
67 | Lệnh dừng chốt cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,2 | DB1.DBX34,9 | 16 | Modbus-TCP/IP
68 | Lệnh mở chốt cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,3 | DB1.DBX34,10 | 16 | Modbus-TCP/IP
69 | Lệnh đóng chốt cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,4 | DB1.DBX34,11 | 16 | Modbus-TCP/IP
70 | Lệnh dừng chốt cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,5 | DB1.DBX34,12 | 16 | Modbus-TCP/IP
71 | Nhập độ mở thủ công | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,6 | DB1.DBX34,13 | 16 | Modbus-TCP/IP
PLC server: IP 192.168.0.202
HMI: IP 192.168.0.203

## Tủ điện 3 (cửa 5-6)
Danh mục tín hiệu giám sát - điều khiển thủy lực cửa 5-6
TT | Mô tả | Giá trị | Tín hiệu | Địa chỉ modbus | Địa chỉ PLC | Mã lệnh | Giao thức | Ghi chú
1 | Điều khiển từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
2 | Điều khiển tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
3 | Điều khiển tự động | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
4 | Điều khiển bằng tay | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
5 | Dừng khẩn tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
6 | Động cơ 1 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,14 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
7 | Động cơ 2 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,15 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
8 | Động cơ 3 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
9 | Cửa 5 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
10 | Cửa 5 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
11 | Cửa 6 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
12 | Cửa 6 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,4 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
13 | Chốt cửa 5 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,5 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
14 | Chốt cửa 5 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,6 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
15 | Cửa 5 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
16 | Cửa 5 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
17 | Cửa 6 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
18 | Cửa 6 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
19 | Chốt cửa 5-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 5 mở hết
20 | Chốt cửa 5-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,14 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 5 đóng hết
21 | Chốt cửa 5-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,15 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 5 mở hết
22 | Chốt cửa 5-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 5 đóng hết
23 | Động cơ 1 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,5 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
24 | Động cơ 2 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,6 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
25 | Động cơ 3 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,7 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
26 | Áp suất dầu cửa 5 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,8 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
27 | Áp suất dầu cửa 5 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,9 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
28 | Áp suất dầu cửa 6 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,10 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
29 | Áp suất dầu cửa 6 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,11 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
30 | Nhiệt độ dầu cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,12 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
31 | Mức dầu thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,13 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
32 | Cho phép chạy chốt cửa 5 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,14 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
33 | Cửa 5 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,16 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 5
34 | Cửa 6 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 6
35 | Cửa 5 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
36 | Cửa 6 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
37 | Hành trình xylanh 5-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Hành trình xylanh cửa 5 bên trái
38 | Hành trình xylanh 5-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40005 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Hành trình xylanh cửa 5 bên phải
39 | Hành trình xylanh 6-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40006 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Hành trình xylanh cửa 6 bên trái
40 | Hành trình xylanh 6-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40007 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Hành trình xylanh cửa 6 bên phải
41 | Độ mở cửa 5 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40008 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
42 | Độ mở cửa 6 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40009 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
43 | Nhiệt độ dầu | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40010 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
44 | Áp suất dầu cửa 5 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40011 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
45 | Áp suất dầu cửa 6 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40012 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
46 | Lưu lượng qua cửa 5 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40013 | DB1.DBW24 | 16 | Modbus-TCP/IP
47 | Lưu lượng qua cửa 6 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40014 | DB1.DBW26 | 16 | Modbus-TCP/IP
48 | Lưu lượng tổng qua tràn | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40015 | DB1.DBW28 | 16 | Modbus-TCP/IP
49 | Độ mở cửa 5 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016 | DB1.DBW30 | 16 | Modbus-TCP/IP
50 | Độ mở cửa 6 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40017 | DB1.DBW32 | 16 | Modbus-TCP/IP
51 | Lệnh dừng khẩn cấp cửa 5-6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,9 | DB1.DBX34,0 | 16 | Modbus-TCP/IP
52 | Lệnh mở cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,10 | DB1.DBX34,1 | 16 | Modbus-TCP/IP
53 | Lệnh đóng cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,11 | DB1.DBX34,2 | 16 | Modbus-TCP/IP
54 | Lệnh dừng cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,12 | DB1.DBX34,3 | 16 | Modbus-TCP/IP
55 | Lệnh mở cửa 6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,13 | DB1.DBX34,4 | 16 | Modbus-TCP/IP
56 | Lệnh đóng cửa 6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,14 | DB1.DBX34,5 | 16 | Modbus-TCP/IP
57 | Lệnh dừng cửa 6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,15 | DB1.DBX34,6 | 16 | Modbus-TCP/IP
58 | Lệnh mở chốt cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,16 | DB1.DBX34,7 | 16 | Modbus-TCP/IP
59 | Lệnh đóng chốt cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,1 | DB1.DBX34,8 | 16 | Modbus-TCP/IP
60 | Lệnh dừng chốt cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,2 | DB1.DBX34,9 | 16 | Modbus-TCP/IP
61 | Nhập độ mở thủ công | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016,6 | DB1.DBX34,13 | 16 | Modbus-TCP/IP
PLC server: IP 192.168.0.204
HMI: IP 192.168.0.205

## Sheet1
PG29 | 6dk | 2dk, 2th | pg
Cửa giữa | 4th, 26th |  | 2+4 | 9
Cửa biện | 4th, 18th |  | 2+2 | 7