## Tủ điện 1 (cửa 1-2)
Danh mục tín hiệu giám sát - điều khiển thủy lực cửa 1-2
TT | Mô tả | Giá trị | Tín hiệu | Địa chỉ modbus | Địa chỉ PLC | Mã lệnh | Giao thức | Ghi chú
1 | Điều khiển từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,9 | DB1.DBX0.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
2 | Điều khiển tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,10 | DB1.DBX0.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
3 | Điều khiển tự động | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,11 | DB1.DBX0.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
4 | Điều khiển bằng tay | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,12 | DB1.DBX0.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
5 | Dừng khẩn tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,13 | DB1.DBX0.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
6 | Động cơ 1 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,14 | DB1.DBX0.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
7 | Động cơ 2 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,15 | DB1.DBX0.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
8 | Động cơ 3 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,16 | DB1.DBX0.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
9 | Cửa 1 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,1 | DB1.DBX01.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
10 | Cửa 1 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,2 | DB1.DBX01.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
11 | Cửa 2 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,3 | DB1.DBX01.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
12 | Cửa 2 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,4 | DB1.DBX01.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
13 | Chốt cửa 2 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,7 | DB1.DBX01.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
14 | Chốt cửa 2 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,8 | DB1.DBX01.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
15 | Cửa 1 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,9 | DB1.DBX01.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
16 | Cửa 1 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,10 | DB1.DBX01.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
17 | Cửa 2 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,11 | DB1.DBX02.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
18 | Cửa 2 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,12 | DB1.DBX02.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
19 | Chốt cửa 2-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,1 | DB1.DBX02.2 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 2 mở hết
20 | Chốt cửa 2-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,2 | DB1.DBX02.3 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 2 đóng hết
21 | Chốt cửa 2-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,3 | DB1.DBX02.4 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 2 mở hết
22 | Chốt cửa 2-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,4 | DB1.DBX02.5 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 2 đóng hết
23 | Động cơ 1 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,5 | DB1.DBX02.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
24 | Động cơ 2 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,6 | DB1.DBX02.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
25 | Động cơ 3 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,7 | DB1.DBX03.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
26 | Áp suất dầu cửa 1 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,8 | DB1.DBX03.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
27 | Áp suất dầu cửa 1 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,9 | DB1.DBX03.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
28 | Áp suất dầu cửa 2 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,10 | DB1.DBX03.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
29 | Áp suất dầu cửa 2 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,11 | DB1.DBX03.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
30 | Nhiệt độ dầu cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,12 | DB1.DBX03.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
31 | Mức dầu thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,13 | DB1.DBX03.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
32 | Cho phép chạy chốt cửa 2 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,15 | DB1.DBX03.7 | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
33 | Cửa 1 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,16 | DB1.DBX04.0 | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 1
34 | Cửa 2 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,1 |  | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 2
35 | Cửa 1 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,2 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
36 | Cửa 2 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,3 |  | 03 | Modbus-TCP/IP
37 | Nhận lệnh mở cửa 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,4 | DB1.DBX5.3 | 03
38 | Nhận lệnh đóng cửa 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,5 | DB1.DBX5.4 | 03
39 | Nhận lệnh mở cửa 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,6 | DB1.DBX5.5 | 03
40 | Nhận lệnh đóng cửa 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,7 | DB1.DBX5.6 | 03
41 | Nhận lệnh mở chốt 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,8 | DB1.DBX5.7 | 03
42 | Nhận lệnh đóng chốt 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,1 | DB1.DBX6.0 | 03
43 | Nhận lệnh mở chốt 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,2 | DB1.DBX6.1 | 03
44 | Nhận lệnh đóng chốt 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,3 | DB1.DBX6.2 | 03
45 | Hành trình xylanh 1-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004 | DB1.DBW8 | 03 |  | Đơn vị: mm
46 | Hành trình xylanh 1-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40005 | DB1.DBW10 | 03 |  | Đơn vị: mm
47 | Hành trình xylanh 2-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40006 | DB1.DBW12 | 03 |  | Đơn vị: mm
48 | Hành trình xylanh 2-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40007 | DB1.DBW14 | 03 |  | Đơn vị: mm
49 | Độ mở cửa 1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40008 | DB1.DBW16 | 03 |  | Đơn vị: Cm
50 | Độ mở cửa 2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40009 | DB1.DBW18 | 03 |  | Đơn vị: Cm
51 | Nhiệt độ dầu | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40010 | DB1.DBW20 | 03 |  | Đơn vị: 0.1 độ
52 | Áp suất dầu cửa 1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40011 | DB1.DBW22 | 03 |  | Đơn vị: Bar
53 | Áp suất dầu cửa 2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40012 | DB1.DBW24 | 03 |  | Đơn vị: Bar
54 | Lưu lượng qua cửa 1 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40013 | DB1.DBW26 | 16
55 | Lưu lượng qua cửa 2 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40014 | DB1.DBW28 | 16
56 | Lưu lượng tổng qua tràn | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40015 | DB1.DBW30 | 16
57 | Độ mở cửa 1 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016 | DB1.DBW32 | 16
58 | Độ mở cửa 2 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40017 | DB1.DBW34 | 16
59 | Lệnh dừng khẩn cấp cửa 1-2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,9 | DB1.DBX36,0 | 16
60 | Lệnh mở cửa 1 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,10 | DB1.DBX36,1 | 16
61 | Lệnh đóng cửa 1 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,11 | DB1.DBX36,2 | 16
62 | Lệnh dừng cửa 1 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,12 | DB1.DBX36,3 | 16
63 | Lệnh mở cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,13 | DB1.DBX36,4 | 16
64 | Lệnh đóng cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,14 | DB1.DBX36,5 | 16
65 | Lệnh dừng cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,15 | DB1.DBX36,6 | 16
66 | Lệnh mở chốt cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,3 | DB1.DBX37,2 | 16
67 | Lệnh đóng chốt cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,4 | DB1.DBX37,3 | 16
68 | Lệnh dừng chốt cửa 2 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,5 | DB1.DBX37,4 | 16
69 | Nhập độ mở thủ công | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,6 | DB1.DBX37,5 | 16
PLC server: IP192.168.0.200
HMI: IP 192.168.0.201

## Tủ điện 2 (cửa 3-4)
Danh mục tín hiệu giám sát - điều khiển thủy lực cửa 3-4
TT | Mô tả | Giá trị | Tín hiệu | Địa chỉ modbus | Địa chỉ PLC | Mã lệnh | Giao thức | Ghi chú
1 | Điều khiển từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,9 | DB1.DBX0.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
2 | Điều khiển tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,10 | DB1.DBX0.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
3 | Điều khiển tự động | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,11 | DB1.DBX0.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
4 | Điều khiển bằng tay | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,12 | DB1.DBX0.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
5 | Dừng khẩn tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,13 | DB1.DBX0.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
6 | Động cơ 1 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,14 | DB1.DBX0.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
7 | Động cơ 2 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,15 | DB1.DBX0.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
8 | Động cơ 3 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,16 | DB1.DBX0.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
9 | Cửa 3 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,1 | DB1.DBX1.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
10 | Cửa 3 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,2 | DB1.DBX1.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
11 | Cửa 4 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,3 | DB1.DBX1.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
12 | Cửa 4 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,4 | DB1.DBX1.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
13 | Chốt cửa 3 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,5 | DB1.DBX1.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
14 | Chốt cửa 3 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,6 | DB1.DBX1.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
15 | Chốt cửa 4 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,7 | DB1.DBX1.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
16 | Chốt cửa 4 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,8 | DB1.DBX1.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
17 | Cửa 3 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,9 | DB1.DBX2.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
18 | Cửa 3 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,10 | DB1.DBX2.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
19 | Cửa 4 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,11 | DB1.DBX2.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
20 | Cửa 4 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,12 | DB1.DBX2.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
21 | Chốt cửa 3-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,13 | DB1.DBX2.4 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 3 mở hết
22 | Chốt cửa 3-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,14 | DB1.DBX2.5 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 3 đóng hết
23 | Chốt cửa 3-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,15 | DB1.DBX2.6 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 3 mở hết
24 | Chốt cửa 3-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,16 | DB1.DBX2.7 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 3 đóng hết
25 | Chốt cửa 4-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,1 | DB1.DBX3.0 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 4 mở hết
26 | Chốt cửa 4-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,2 | DB1.DBX3.1 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 4 đóng hết
27 | Chốt cửa 4-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,3 | DB1.DBX3.2 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 4 mở hết
28 | Chốt cửa 4-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,4 | DB1.DBX3.3 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 4 đóng hết
29 | Động cơ 1 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,5 | DB1.DBX3.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
30 | Động cơ 2 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,6 | DB1.DBX3.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
31 | Động cơ 3 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,7 | DB1.DBX3.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
32 | Áp suất dầu cửa 3 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,8 | DB1.DBX3.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
33 | Áp suất dầu cửa 3 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,9 | DB1.DBX4.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
34 | Áp suất dầu cửa 4 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,10 | DB1.DBX4.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
35 | Áp suất dầu cửa 4 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,11 | DB1.DBX4.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
36 | Nhiệt độ dầu cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,12 | DB1.DBX4.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
37 | Mức dầu thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,13 | DB1.DBX4.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
38 | Cho phép chạy chốt cửa 3 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,14 | DB1.DBX4.5 | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
39 | Cho phép chạy chốt cửa 4 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,15 | DB1.DBX4.6 | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
40 | Cửa 3 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,16 | DB1.DBX4.7 | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm lệch cửa 3
41 | Cửa 4 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,1 | DB1.DBX5.0 | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm lệch cửa 4
42 | Cửa 3 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,2 | DB1.DBX5.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
43 | Cửa 4 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,3 | DB1.DBX5.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
44 | Nhận lệnh mở cửa 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,4 | DB1.DBX5.3 | 03
45 | Nhận lệnh đóng cửa 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,5 | DB1.DBX5.4 | 03
46 | Nhận lệnh mở cửa 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,6 | DB1.DBX5.5 | 03
47 | Nhận lệnh đóng cửa 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,7 | DB1.DBX5.6 | 03
48 | Nhận lệnh mở chốt 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,8 | DB1.DBX5.7 | 03
49 | Nhận lệnh đóng chốt 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,9 | DB1.DBX6.0 | 03
50 | Nhận lệnh mở chốt 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,10 | DB1.DBX6.1 | 03
51 | Nhận lệnh đóng chốt 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,11 | DB1.DBX6.2 | 03
52 | Hành trình xylanh 3-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40006 | DB1.DBW8 | 03 |  | Đơn vị: mm
53 | Hành trình xylanh 3-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40007 | DB1.DBW10 | 03 |  | Đơn vị: mm
54 | Hành trình xylanh 4-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40008 | DB1.DBW12 | 03 |  | Đơn vị: mm
55 | Hành trình xylanh 4-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40009 | DB1.DBW14 | 03 |  | Đơn vị: mm
56 | Độ mở cửa 3 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40010 | DB1.DBW16 | 03 |  | Đơn vị: Cm
57 | Độ mở cửa 4 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40011 | DB1.DBW18 | 03 |  | Đơn vị: Cm
58 | Nhiệt độ dầu | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40012 | DB1.DBW20 | 03 |  | Đơn vị: 0.1 độ
59 | Áp suất dầu cửa 3 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40013 | DB1.DBW22 | 03 |  | Đơn vị: Bar
60 | Áp suất dầu cửa 4 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40014 | DB1.DBW24 | 03 |  | Đơn vị: Bar
61 | Lưu lượng qua cửa 3 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40015 | DB1.DBW26 | 16
62 | Lưu lượng qua cửa 4 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016 | DB1.DBW28 | 16
63 | Lưu lượng tổng qua tràn | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40017 | DB1.DBW30 | 16
64 | Độ mở cửa 3 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40018 | DB1.DBW32 | 16
65 | Độ mở cửa 4 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40019 | DB1.DBW34 | 16
66 | Lệnh dừng khẩn cấp cửa 3-4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,9 | DB1.DBX36,0 | 16
67 | Lệnh mở cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,10 | DB1.DBX36,1 | 16
68 | Lệnh đóng cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,11 | DB1.DBX36,2 | 16
69 | Lệnh dừng cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,12 | DB1.DBX36,3 | 16
70 | Lệnh mở cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,13 | DB1.DBX36,4 | 16
71 | Lệnh đóng cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,14 | DB1.DBX36,5 | 16
72 | Lệnh dừng cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,15 | DB1.DBX36,6 | 16
73 | Lệnh mở chốt cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,16 | DB1.DBX36,7 | 16
74 | Lệnh đóng chốt cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,1 | DB1.DBX37,0 | 16
75 | Lệnh dừng chốt cửa 3 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,2 | DB1.DBX37,1 | 16
76 | Lệnh mở chốt cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,3 | DB1.DBX37,2 | 16
77 | Lệnh đóng chốt cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,4 | DB1.DBX37,3 | 16
78 | Lệnh dừng chốt cửa 4 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,5 | DB1.DBX37,4 | 16
79 | Nhập độ mở thủ công | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,6 | DB1.DBX37,5 | 16
PLC server: IP 192.168.0.202
HMI: IP 192.168.0.203

## Tủ điện 3 (cửa 5-6)
Danh mục tín hiệu giám sát - điều khiển thủy lực cửa 5-6
TT | Mô tả | Giá trị | Tín hiệu | Địa chỉ modbus | Địa chỉ PLC | Mã lệnh | Giao thức | Ghi chú
1 | Điều khiển từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,9 | DB1.DBX0.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
2 | Điều khiển tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,10 | DB1.DBX0.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
3 | Điều khiển tự động | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,11 | DB1.DBX0.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
4 | Điều khiển bằng tay | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,12 | DB1.DBX0.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
5 | Dừng khẩn tại chỗ | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,13 | DB1.DBX0.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
6 | Động cơ 1 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,14 | DB1.DBX0.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
7 | Động cơ 2 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,15 | DB1.DBX0.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
8 | Động cơ 3 đang chạy | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,16 | DB1.DBX0.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
9 | Cửa 5 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,1 | DB1.DBX1.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
10 | Cửa 5 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,2 | DB1.DBX1.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
11 | Cửa 6 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,3 | DB1.DBX1.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
12 | Cửa 6 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,4 | DB1.DBX1.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
13 | Chốt cửa 5 đang mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,5 | DB1.DBX1.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
14 | Chốt cửa 5 đang đóng | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40001,6 | DB1.DBX1.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
15 | Cửa 5 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,9 | DB1.DBX1.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
16 | Cửa 5 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,10 | DB1.DBX1.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
17 | Cửa 6 mở hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,11 | DB1.DBX2.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
18 | Cửa 6 đóng hoàn toàn | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,12 | DB1.DBX2.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
19 | Chốt cửa 5-1 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,13 | DB1.DBX2.2 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 5 mở hết
20 | Chốt cửa 5-1 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,14 | DB1.DBX2.3 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên trái cửa 5 đóng hết
21 | Chốt cửa 5-2 mở hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,15 | DB1.DBX2.4 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 5 mở hết
22 | Chốt cửa 5-2 đóng hết | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,16 | DB1.DBX2.5 | 03 | Modbus-TCP/IP | Chốt bên phải cửa 5 đóng hết
23 | Động cơ 1 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,5 | DB1.DBX2.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
24 | Động cơ 2 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,6 | DB1.DBX2.7 | 03 | Modbus-TCP/IP
25 | Động cơ 3 quá tải | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,7 | DB1.DBX3.0 | 03 | Modbus-TCP/IP
26 | Áp suất dầu cửa 5 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40002,8 | DB1.DBX3.1 | 03 | Modbus-TCP/IP
27 | Áp suất dầu cửa 5 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,9 | DB1.DBX3.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
28 | Áp suất dầu cửa 6 cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,10 | DB1.DBX3.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
29 | Áp suất dầu cửa 6 thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,11 | DB1.DBX3.4 | 03 | Modbus-TCP/IP
30 | Nhiệt độ dầu cao | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,12 | DB1.DBX3.5 | 03 | Modbus-TCP/IP
31 | Mức dầu thấp | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,13 | DB1.DBX3.6 | 03 | Modbus-TCP/IP
32 | Cho phép chạy chốt cửa 5 | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,14 | DB1.DBX3.7 | 03 | Modbus-TCP/IP | On: cho phép chạy; Off: cấm chạy
33 | Cửa 5 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,16 | DB1.DBX4.0 | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 5
34 | Cửa 6 bị lệch | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,1 | DB1.DBX4.1 | 03 | Modbus-TCP/IP | Alarm cửa 6
35 | Cửa 5 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,2 | DB1.DBX4.2 | 03 | Modbus-TCP/IP
36 | Cửa 6 mở | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,3 | DB1.DBX4.3 | 03 | Modbus-TCP/IP
37 | Nhận lệnh mở cửa 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,4 | DB1.DBX5.3 | 03
38 | Nhận lệnh đóng cửa 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,5 | DB1.DBX5.4 | 03
39 | Nhận lệnh mở cửa 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,6 | DB1.DBX5.5 | 03
40 | Nhận lệnh đóng cửa 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,7 | DB1.DBX5.6 | 03
41 | Nhận lệnh mở chốt 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40003,8 | DB1.DBX5.7 | 03
42 | Nhận lệnh đóng chốt 1 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,9 | DB1.DBX6.0 | 03
43 | Nhận lệnh mở chốt 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,10 | DB1.DBX6.1 | 03
44 | Nhận lệnh đóng chốt 2 từ xa | On/Off | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40004,11 | DB1.DBX6.2 | 03
45 | Hành trình xylanh 5-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40006 | DB1.DBW8 | 03 |  | Hành trình xylanh cửa 5 bên trái
46 | Hành trình xylanh 5-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40007 | DB1.DBW10 | 03 |  | Hành trình xylanh cửa 5 bên phải
47 | Hành trình xylanh 6-1 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40008 | DB1.DBW12 | 03 |  | Hành trình xylanh cửa 6 bên trái
48 | Hành trình xylanh 6-2 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40009 | DB1.DBW14 | 03 |  | Hành trình xylanh cửa 6 bên phải
49 | Độ mở cửa 5 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40010 | DB1.DBW16 | 03
50 | Độ mở cửa 6 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40011 | DB1.DBW18 | 03
51 | Nhiệt độ dầu | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40012 | DB1.DBW20 | 03
52 | Áp suất dầu cửa 5 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40013 | DB1.DBW22 | 03
53 | Áp suất dầu cửa 6 | Integer | Giám sát lấy từ tủ tại chỗ | 40014 | DB1.DBW24 | 03
54 | Lưu lượng qua cửa 5 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40015 | DB1.DBW26 | 16
55 | Lưu lượng qua cửa 6 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40016 | DB1.DBW28 | 16
56 | Lưu lượng tổng qua tràn | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40017 | DB1.DBW30 | 16
57 | Độ mở cửa 5 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40018 | DB1.DBW32 | 16
58 | Độ mở cửa 6 | Integer | Lệnh truyền từ trung tâm | 40019 | DB1.DBW34 | 16
59 | Lệnh dừng khẩn cấp cửa 5-6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,9 | DB1.DBX36,0 | 16
60 | Lệnh mở cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,10 | DB1.DBX36,1 | 16
61 | Lệnh đóng cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,11 | DB1.DBX36,2 | 16
62 | Lệnh dừng cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,12 | DB1.DBX36,3 | 16
63 | Lệnh mở cửa 6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,13 | DB1.DBX36,4 | 16
64 | Lệnh đóng cửa 6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,14 | DB1.DBX36,5 | 16
65 | Lệnh dừng cửa 6 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,15 | DB1.DBX36,6 | 16
66 | Lệnh mở chốt cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40020,16 | DB1.DBX36,7 | 16
67 | Lệnh đóng chốt cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,1 | DB1.DBX37,0 | 16
68 | Lệnh dừng chốt cửa 5 | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,2 | DB1.DBX37,1 | 16
69 | Nhập độ mở thủ công | On/Off | Lệnh truyền từ trung tâm | 40021,6 | DB1.DBX37,5 | 16
PLC server: IP 192.168.0.204
HMI: IP 192.168.0.205

## Sheet1
PG29 | 6dk | 2dk, 2th | pg
Cửa giữa | 4th, 26th |  | 2+4 | 9
Cửa biện | 4th, 18th |  | 2+2 | 7